| Festlegung der Prüffristen nach §3 Betriebssicherheitsverordnung Datum Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrische Prüfung Art der Prüfung |  |  |  |  | Prüffrist | Grundlage | Mindestanforderung an Prüfer (Definition "befähigte Person" in BetrSichV § 2 (6) und TRBS 1203) |
|  | Sichtprüfung | Funktionskontrolle | mechan. Prüfung | Messung |  |  |  |  |
| für alle Arbeitsmittel gilt | x | x |  |  |  | täglich bzw. vor jeder Benutzung | BetrSichV § 4 (5) Satz 3; BetrSichV § 3 (6); BetrSichV § 14 (2); | befähigte Person: jeder beauftragter und unterwiesener Mitarbeiter |
| für alle Arbeitsmittel gilt |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung bei üblicher Nutzung (Einschicht-Betrieb) | BetrSichV § 14 (2); TRBS 1201 Anlage "Prüfanforderungen für gängige Arbeitsmittel", Tabelle 2 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Schutz- und Sicherheitsein- richtungen an Arbeitsmitteln | x | x |  |  |  | regelmäßig | BetrSichV § 4 (5) Satz 3 | befähigte Person: jeder beauftragter und unterwiesener Mitarbeiter |
| ortsfeste elektrische Betriebsmittel (siehe DIN VDE 0100- 200 und DIN VDE 0100 Gruppe 700; Installationen, auch z.B. PCs und Monitore, allg. Geräte der Informationstechnologie, Kühltruhen, elektrische Einrichtungen an Abzügen, größere Elektrogeräte, die nicht bewegt werden und keiner schädlichen Atmosphäre ausgesetzt sind | x |  |  |  | x | alle 4 Jahre | DGUV Vorschrift 3 / DGUV Vorschrift 4 (Tabelle 1A); nach TRBS 1201 Anlage "Prüfanforderungen für gängige Arbeitsmittel", Tabelle 2; weitere Hinweise zur Organisation und Durchführung: DGUV Information 203-049 DGUV Information 203-070 DGUV Information 203-071 | Elektrofachkraft |
|  | Sichtprüfung | Funktionskontrolle | mechan. Prüfung | Messung | Elektrische Prüfung | Prüffrist | Grundlage | Mindestanforderung an Prüfer (Definition "befähigte Person" in BetrSichV § 2 (6) und TRBS 1203) |
| ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (siehe DIN VDE 0100-200 und DIN VDE 0100 Gruppe 700; auch private Elektrogeräte, bewegliche Laborgeräte, Laptops mit Anschlussleitungen, netzbetriebene Geräte, Verlängerungs- und Anschlussleitungen, Heizgeräte, Messgeräte, Tischleuchten, | x |  |  |  | x | jährlich | DGUV Vorschrift 3 / DGUV Vorschrift 4 (Tabelle 1B); nach TRBS 1201 Anlage "Prüfanforderungen für gängige Arbeitsmittel", Tabelle 2 weitere Hinweise zur Organisation und Durchführung: DGUV Information 203-049 DGUV Information 203-070 DGUV Information 203-071 | Elektrofachkraft (elektrotechnisch unterwiesene Person) |
| Anlagen / Arbeitsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen --- Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU mit ihren Verbindungseinrichtungen als Bestandteil einer Anlage; --- Lüftungsanlagen, Gaswarneinrichtungen und Inertisierungseinrichtungen |  | x | x | x | x | alle 6 Jahre --- alle 3 Jahre --- jährlich | BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.1, BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.4; BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.2 BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.3 | befähigte Person nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3, Nummer 3 |
| Abzüge |  | x |  |  |  | arbeitstäglich | DGUV Information 213-850, Abschnitt 7.3; Handlungsanleitung zur Abzugsprüfung der BG; BG RCI-Merkblatt T 032 Laborabzüge - Bauarten und sicherer Betrieb (DGUV Information 213-857) | befähigte Person (A, B, C, D, E): Benutzer, unterwiesen im Umgang mit Abzug und seinen Funktionen |
|  | Sichtprüfung | Funktionskontrolle | mechan. Prüfung | Messung | Elektrische Prüfung | Prüffrist | Grundlage | Mindestanforderung an Prüfer (Definition "befähigte Person" in BetrSichV § 2 (6) und TRBS 1203) |
| Abzüge allgemein |  | x | x | x | x | jährlich | DGUV Information 213-850 Abschnitt 7.3; Handlungsanleitung zur Abzugsprüfung der BG Chemie; BG RCI-Merkblatt T 032 Laborabzüge - Bauarten und sicherer Betrieb (DGUV Information 213-857); Vor-Ort-Prüfverfahren: DIN EN 14175-4 | befähigte Person (B, C, D, E): Sachkundiger (siehe Handlungsanleitung der BG Chemie); Voraussetzung: Teilnahme an Lehrgang bei Abzugshersteller oder vergleichbare Kenntnisse aus Berufserfahrung |
| Atemschutz, Augenschutz, Schutzhandschuhe, Arbeitsschuhe | x |  | x |  |  | vor jeder Benutzung | DGUV Regel 112-190 Abschnitt 3.2.7; DGUV Regel 112-190 Abschnitt 3.2.12 | befähigte Person; Sichtprüfung durch unterwiesene Benutzer |
| Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD, FI-Schalter) |  | x |  |  |  | alle 6 Monate auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung | DGUV Vorschrift 3 / DGUV Vorschrift 4 § 5 Tabelle 1A; TRBS 1201 Anlage , Tabelle 3 | befähigte Person (A, B, C, D): unterwiesene Benutzer |
| Feuerlöscher (Druckbehälter) | x | x |  | x |  | alle 2 Jahre auf Funktionsfähigkeit; alle 5 Jahre innere Prüfung | ArbStättV § 4 (3); ASR A2.2 Punkt 6.3.2 (1); DGUV Information 205-001 Abschnitt 11.9; BetrSichV § 16; BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 Nummern 6.13 und 5.8 Tabelle 1 | befähigte Person (E): Sachkundiger, Mitarbeiter Hersteller etc. |
|  | Sichtprüfung Funktionskontrolle |  | mechan. Prüfung | Messung | Elektrische Prüfung | Prüffrist | Grundlage | Mindestanforderung an Prüfer (Definition "befähigte Person" in BetrSichV § 2 (6) und TRBS 1203) |
| Leitern und Tritte | x | x | x |  |  | vor jeder Benutzung; mindestens einmal jährlich | DGUV Information 208-016; BetrSichV Anhang 1 Nr. 3; TRBS 2121 Teil 2 Nummer 5; TRBS 1201 Anlage Tabelle 3 | befähigte Person (A, B, C, D, E): unterwiesene Mitarbeiter, Sachkundiger, Kenntnisse über Prüfungen; Mitarbeiter mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften |
| Lüftung, raumlufttechnische Anlagen |  | x | x | x | x | jährlich | DGUV Regel 109-002, Abschnitt 3.7; VDMA 24176; VDMA 24186 Teil 1; GefStoffV § 7 (7): mindestens alle 3 Jahre; ArbStättV § 4 (3) | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften |
| Lüftung, raumlufttechnische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen |  | x | x | x | x | jährlich | BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.3; befähigte Person nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 TRBS 1201 Teil 1; Nummer 3, insbesondere Nummer 3.3 GefStoffV § 6 (9); DGUV Regel 109-002 Abschnitt 3.7; VDMA 24176; VDMA 24186 Teil 1; ArbStättV § 4 (3) |  |
| Notduschen, (Augenduschen; Körperduschen) |  | x | x | x |  | monatlich | DGUV Information 213-850, Abschnitt 7.2 Empfehlung: wöchentliche | befähigte Person (A, B, C, D, E): unterwiesene Personen, Kenntnisse des Regelwerkes |

|  | Sichtprüfung Funktionskontrolle |  | mechan. Prüfung | Messung | Elektrische Prüfung | Prüffrist | Grundlage | Mindestanforderung an Prüfer (Definition "befähigte Person" in BetrSichV § 2 (6) und TRBS 1203) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Drucker |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Fax |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Telefon |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Tischlampe |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Stehlampe |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Anschlussleitungen mit Stecker |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Bewegungsmelder |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Kaffeemaschine |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Wasserkocher |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Mikrowelle |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Kühlschrank |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |

|  | Sichtprüfung Funktionskontrolle |  | mechan. Prüfung | Messung | Elektrische Prüfung | Prüffrist | Grundlage | Mindestanforderung an Prüfer (Definition "befähigte Person" in BetrSichV § 2 (6) und TRBS 1203) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefrierschrank |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Toaster |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Radio |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |
| Server |  | x | x | x | x | jährliche Prüfung | BetrSichV § 14; TRBS 1201 | befähigte Person (B, C, D, E, F) |